## I
TABLEAU DE BORD ENERGIE

Cité Administrative d'Alençon

## présentation
Périmètre :
	Consommations d'énergie des bâtiments A, B, C, D et E de la Cité administrative d'Alençon

Facteurs d'influence :
	Outre les conditions météorologiques qui influent principalement sur la consommation de gaz (chauffage régulé sur sonde de température extérieure), les autres facteurs d'influence potentiels sont : nombre d'agents, surface bâtiment, durée saison de chauffe, fréquentation...
	Données actuelles, à suivre si modifications :

		Nombre d'agents			Surface bâtiments (chauffée en m2)
		477	(source diag 2009)		14500	(e-mail I. Deborde du 7/1/16)

	Suivi dates début/fin de saison de chauffe :
			Allumage	Extinction	Périodes d'arrêt éventuelles
		2016/17	10/10/2016
		2017/18

Les évolutions du site :
	Selon diagnostic 2009 :
		1990 : Création du bâtiment E, de la salle de conférence et du tunnel d’accès à l’entrée,
		2003 : Remplacement des menuiseries des bâtiments de 1966,
		2008 : Isolations par l’extérieur des allèges des bâtiments de 1966,
		2008 : Isolations des terrasses (on suppose qu'il s'agit avant tout d'une rénovation de l'étanchéité)

Plans et divers :

					Surfaces bâtiments selon diag 2009 :
					- 13000 m² de surfaces de bureaux (mesures prises sans les tablettes au bord des fenêtres), escalier et couloirs.
					- 3800 m² de sous sol et garages.
					total	18500

		plan simu STD 2009

## bilans
Bilan énergétique :

	Energies	MWh énergie	MWh énergie	Coût	Coût	Emission CO2	% EF			g CO2/kWh
		finale (EF)	primaire (EP)	k€ TTC	€/MWh	en tonnes			élec	70
	Electricité	467	1205	58	125	33	26%		gaz nat	234
	Gaz naturel (PCI)	1316	1316	66	50	308	74%
	TOTAL	1783	2521	124	−	341

	Tarif 2015	Réf DJU 15°C :	1700	860	kWh PCS /DJU

		Ratio kWh EP/m2 :	174	Coût total fdg 2015 (oct 2014 à sept 2015) :			60,3	k€ TTC
		part "agents" :	9%			pour	467	MWh

Projection bilan financier management de l'énergie :

	Les coûts	€ TTC			Bilan	côuts	cumul coût	recettes	cumul gains
	Aprime1	5280			2015	5,28	5,28	1	1
	Aprime2	6720			2016	6,72	12	2	3
	Aprime3?	4000+2500?			2017	11,5	23,5	3	6
	Départs T°	11500			2018		23,5	5	11
					2019		23,5	5	16
					2020		23,5	5	21
	Les gains	€ TTC/an			2021		23,5	5	26
	Arrêt extraction bât. E	2000			2022		23,5	5	31
	Départ T° régulés	3000
Consommation d'énergie finale (MWh/an ) Facture annuelle d'énergie (k€) Emission CO2 (tonnes)

## potentiels
			chauffage gaz		bâti			CT, MT, LT : court, moyen et long terme
			ventilation		électricité			Energie : G = gaz naturel, E = électricité

N°	Energie	Priorité	Intitulé	Economie annuelle		Estim. invest k€	TRB (ans)	Description et commentaires	Fiche C2E	Plan actions	Date action réalisée
				MWh	k€
	E	CT	Arrêt extracteur ventilation générale bâtiment E	16	2,0	0		Expérience involontaire de l'absence d'extraction (courroie HS), sans conséquence constatée. Hypothèse 1.8 kW à vide (contre 2.2 nominale)	N	oui	mai-16
1	G	CT	Départ vers sous-station C-D régulé en température	46,053	2,3	5	2,2	Hypothèse 3,5% déconomie de gaz avec condensation chaudière n°1 + réduction pertes distribution. Travaux = vanne 3 voies + boitier de régulation/programmation	N
2	G / + / E	CT	Optimisation régulation par façade + programmation réduit (arrêt circulateurs)	188	10	25	2,5	Economie d'énergie + amélioration confort. Travaux = 4 boîtiers anciens à remplacer, ajout sondes + câblage par façade, option télé-alarmes pour meilleure surveillance. Conduite chaufferie plus avancée nécessaire.	?
3	G	CT	Départ vers amphithêatre régulé en température	26,316	1,3	5	3,8	Hypothèse 2% d'économie gaz avec réduction pertes et chauffage couloir (moindre confort). Prépare le terrain à des économies futures lorsque les chaudières seront à remplacer	N
4	G	MT	Amélioration calorifugeage chaufferie + distribution	26,316	1,3	6	4,6	Correction des quelques défauts et installation de manteaux isolants sur auxiliaires chauffage (vanne, pompe, vase…)
5	G	LT	Chaudière(s) performante(s)	132	6,6			Hypothèse 10% supplémentaire d'économie en cas de remplacement nécessaire avec chaudière à condenseur intégré et brûleur modulant (option en duo avec PàC)
6	G	LT	CTA amphi performante	?	?			Pour dissocier les fonctions chauffage et ventilation (recyclage d'air hors occupation), option échangeur pour récupération de calories en période d'occupation
7	G	CT	Amélioration de l'existante (hygiène et confort)	Effet neutre sur la conso avec remise en état prévue par Eiffage, mais favorise l'action suivante				Ajout grilles entrées d'air 2 bureaux bâtiment E, suppression grilles sanitaires H + cages d'escalier (+ 1 local accueil) + information/sensibilisation (gestion ouverture fenêtres)
8	G	CT/ / MT	Suite condamnation conduits ventilation naturelle			?		Tirage observé sur une partie des conduits avec potentiellement un excès de renouvellement d'air
9	G / + / E	MT	Programmation arrêt ventilation sanitaires					Coupure la nuit et le weekend, réalisation d'essais dans un premier temps.
10	G	MT	Renfort isolation circulation étages bât. E vers autres bât.					Manque en toiture et partie opaque des menuiseries
11	G	MT/ / LT	Isolation allèges des RdC					Concerne les bâtiments d'origine. Isolation par l'intérieur à l'occasion de travaux d'aménagement	oui
12	G	LT	Remplacement menuiseries bâtiment E					Reprise préconisation diag 2009
13	G	LT	Isolation planchers bas sur sous-sol					Reprise préconisation diag 2009 , à approfondir	oui
14	E	CT	Caractérisation approfondie "talon" de consommation			1		Mesure/inventaire puissance installée LTs, identification autres contributions dont veilles inutiles (visite week-end?)
15	E	CT	Hausse consigne climatisation locaux infos			0
16	E	CT	Réduction besoin d'ECS (sobriété)			0		Diminution température ou suppression totale ou partielle
17	E	MT	Amélioration efficacité ECS					Mitigeurs, robinets "intelligents", remplacement HS par classe A+++, exploration gestion (programmation, asservissement HC…)
18	G	MT/ / LT	Récupération de chaleur pour chauffage ou ECS					Par exemple : climatiseurs LTs avec condenseurs à l'intériieur, chauffe-eaux thermodynamiques raccordés à la VMC...
19	E	LT	Conception locaux informatiques					Matériel performant, virtualisation, free-cooling, centralisation, locaux bien situés (sous-sol),…
20	E	LT	Programme rénovation éclairage					Cette action peut éventuellement s'appliquer prioritairement à l'éclairage de secours (participation "talon")	oui

## potentielsCUBE20
			du ressort des agents		du ressort du SIDSIC			CT, MT, LT : court, moyen et long terme
			du ressort de l’administration		du ressort de l’AGCA			Energie : G = gaz naturel, E = électricité

N°	Energie	Priorité	Intitulé de l’écogeste	Economie annuelle		Estim. invest k€	TRB (ans)	Description et commentaires	Fiche C2E	Plan actions	Date action réalisée
				MWh	k€
	E		Arrêt extracteur ventilation générale bâtiment E	16	2,0	0		Expérience involontaire de l'absence d'extraction (courroie HS), sans conséquence constatée. Hypothèse 1.8 kW à vide (contre 2.2 nominale)	N	oui	mai-16
1	G		Départ vers sous-station C-D régulé en température	46,053	2,3	5	2,2	Hypothèse 3,5% déconomie de gaz avec condensation chaudière n°1 + réduction pertes distribution. Travaux = vanne 3 voies + boitier de régulation/programmation	N
2	G / + / E		Optimisation régulation par façade + programmation réduit (arrêt circulateurs)	188	10	25	2,5	Economie d'énergie + amélioration confort. Travaux = 4 boîtiers anciens à remplacer, ajout sondes + câblage par façade, option télé-alarmes pour meilleure surveillance. Conduite chaufferie plus avancée nécessaire.	?
3	G		Départ vers amphithêatre régulé en température	26,316	1,3	5	3,8	Hypothèse 2% d'économie gaz avec réduction pertes et chauffage couloir (moindre confort). Prépare le terrain à des économies futures lorsque les chaudières seront à remplacer	N
4	G	MT	Amélioration calorifugeage chaufferie + distribution	26,316	1,3	6	4,6	Correction des quelques défauts et installation de manteaux isolants sur auxiliaires chauffage (vanne, pompe, vase…)
5	G	LT	Chaudière(s) performante(s)	132	6,6			Hypothèse 10% supplémentaire d'économie en cas de remplacement nécessaire avec chaudière à condenseur intégré et brûleur modulant (option en duo avec PàC)
6	G	LT	CTA amphi performante	?	?			Pour dissocier les fonctions chauffage et ventilation (recyclage d'air hors occupation), option échangeur pour récupération de calories en période d'occupation
7	G	CT	Amélioration de l'existante (hygiène et confort)	Effet neutre sur la conso avec remise en état prévue par Eiffage, mais favorise l'action suivante				Ajout grilles entrées d'air 2 bureaux bâtiment E, suppression grilles sanitaires H + cages d'escalier (+ 1 local accueil) + information/sensibilisation (gestion ouverture fenêtres)
8	G	CT/ / MT	Suite condamnation conduits ventilation naturelle			?		Tirage observé sur une partie des conduits avec potentiellement un excès de renouvellement d'air
9	G / + / E	MT	Programmation arrêt ventilation sanitaires					Coupure la nuit et le weekend, réalisation d'essais dans un premier temps.
10	G	MT	Renfort isolation circulation étages bât. E vers autres bât.					Manque en toiture et partie opaque des menuiseries
11	G	MT/ / LT	Isolation allèges des RdC					Concerne les bâtiments d'origine. Isolation par l'intérieur à l'occasion de travaux d'aménagement	oui
12	G	LT	Remplacement menuiseries bâtiment E					Reprise préconisation diag 2009
13	G	LT	Isolation planchers bas sur sous-sol					Reprise préconisation diag 2009 , à approfondir	oui
14	E	CT	Caractérisation approfondie "talon" de consommation			1		Mesure/inventaire puissance installée LTs, identification autres contributions dont veilles inutiles (visite week-end?)
15	E	CT	Hausse consigne climatisation locaux infos			0
16	E	CT	Réduction besoin d'ECS (sobriété)			0		Diminution température ou suppression totale ou partielle
17	E	MT	Amélioration efficacité ECS					Mitigeurs, robinets "intelligents", remplacement HS par classe A+++, exploration gestion (programmation, asservissement HC…)
18	G	MT/ / LT	Récupération de chaleur pour chauffage ou ECS					Par exemple : climatiseurs LTs avec condenseurs à l'intériieur, chauffe-eaux thermodynamiques raccordés à la VMC...
19	E	LT	Conception locaux informatiques					Matériel performant, virtualisation, free-cooling, centralisation, locaux bien situés (sous-sol),…
20	E	LT	Programme rénovation éclairage					Cette action peut éventuellement s'appliquer prioritairement à l'éclairage de secours (participation "talon")	oui

## suivi ans
Consommation de référence :

		Gaz Naturel (GN)				Electricité				période 2014 à mi 2016
		860 kWh(PCS)/DJU15				467 MWh/an				% HC :	entre 26 et 27%
		avec 2% de précision				variation très faible : moins de 1%				P max :	178, tendance à la baisse

Suivi consommations annuelles :

	conclusion évolution : baisse élec significative, gaz a priori assez stable (=> baisse chauffage car pas de hausse malgré apports internes (conso élec) moindres)

Données source :
Années civiles	GN kWh pcs	DJU18 Caen	kWh/ DJU18	DJU15 Alençon	kWh/ DJU15	k€TTC/an gaz	Elec kWh (EF)	%HC	Pmax kW	Pmax HC (kW)	Saisons de chauffe	GN kWh pcs	DJU15 Alençon	DJU18 Caen	kWh/ DJU18	kWh/ DJU15	k€TTC/an gaz	Elec kWh (EF)	%HC	Pmax kW	Pmax HC (kW)
2004	1 521 378	2314	657				614 606				2004-05			2286				556 668
2005	1 506 151	2284	659				544 067				2005-06			2413				554856
2006	1 530 787	2303	665				538 593				2006-07			1974				522729
2007	1 271 423	2161	588				514 817				2007-08			2255
2008	1 448 655	2258	641				496 371				2008-09			2450
2009		2351					2009-10			2470
2010		2689					2010-11	1 395 952		2325	600			494336
2011	1 150 539	1994	577					2011-12			2228				496568
2012		2335					492263				2012-13	1 591 916		2514	633			520472
2013		2489		1956			526013				2013-14		1553	2110				497954
2014	1289393	2069	623	1482	870		485617	26,6%	194	44	2014-15	1381125	1630	2215	624	847	67,36275	468877	26,7%	178	42
2015	1 331 641	2110	631	1527	872	65,87356	464421	26,4%	178	42	2015-16	1332040	1568	2127	626	849	58,30043	469267	26,5%	174	42
2016					2016-17

Divers :
	un peu d'effet rigueur climat sur conso élec, mais effet éclairage sans doute :
électricité gaz naturel

## gaz mois
	La consommation des saisons de chauffe 2014-2015 et 2015-16 présente la même signature (très peu de différence entre les deux droites de régression linéalire)
	Ces deux saisons de chauffe, ainsi que l'année 2015, peuvent représenter la consomation de gaz de référence
	REMARQUES :
		deux points s'écartent significativement des droites :				nov.-15	surconso
						déc.-14	sousconso
		la corrélation 2015-16 est un peu moins bonne que l'année précédente (coeff R2)

						Les deux décalages observés peuvent s'expliquer par :
						décalage relevés (28) / fin de mois
						nov 2015 très doux (épisode conso entretien réseau seulement)

						Informations déduites des droites :
						température de non chaufffage entre 14 et 15 °C (apports internes et externes(solaires) complètent à 19-20°C
						par grand froid (-5°C) la conso théorique mensuelle est de :					537500	kWh
						soit un besoin de puissance théorique de					747	kW
						même en incluant une marge pour la relance et l'ffet de pic, 2 chaudières suffisent largement

	GAZ	€ TTC	T°C moy
	kWh PCS		station Alençon
janv.-10			0,6
févr.-10	323 534		3,6
mars-10	220 951		6,3
avr.-10	150 173		10
mai-10	69 136		12,2
juin-10	0
juil.-10	0
août-10	0
sept.-10	0
oct.-10	94 152		11
nov.-10	193 932		6,1
déc.-10	359 250		0,7
janv.-11	273 836		4,2
févr.-11	248 625		6,3
mars-11	180 369		8,1
avr.-11	45 788		13,1
mai-11	0
juin-11	0
juil.-11	0
août-11	0
sept.-11	185		16,2
oct.-11	50 353		12,2
nov.-11	143 675		9,2
déc.-11	207 708		6,7
janv.-12	226 848		5,8
févr.-12	326 991		1,7
mars-12			8,9
avr.-12			7,9
mai-12			13,2
juin-12	0
juil.-12	0
août-12	0
sept.-12	151		14,2
oct.-12	62 296		11,9
nov.-12	185 353		6,9
déc.-12	258 174		6,1
janv.-13	274 059		4
févr.-13	302 282		3,1
mars-13	243 586		4,6
avr.-13	168 870		8,7
mai-13	78 222		11,1
juin-13	18 923		15,5
juil.-13	0
août-13	0
sept.-13	344		15,8
oct.-13	46 201		13
nov.-13	215 747		7
déc.-13
janv.-14	247636		6,5
févr.-14	255271		6,6
mars-14	173466		8
avr.-14	119190		10,7
mai-14	36253		12,6
juin-14			16,7
juil.-14	437
août-14	0	488,26
sept.-14		488,26	16,2
oct.-14	67839	3436,02	12,6
nov.-14	166577	7726,45	9,3
déc.-14	222724	10165,72	5,4
janv.-15	294 500	13724,55	4,4
févr.-15	304 016	14200,05	3,6
mars-15	200 024	9509,73	7,2
avr.-15	85 474	4341,83	11,2
mai-15	39 971	2291,13	13
juin-15	0	488,43
juil.-15	0	488,95
août-15	286	500,94
sept.-15	0	488,95
oct.-15	78994	4051,78	10,9
nov.-15	148056	7166,44	10,6
déc.-15	180320	8620,78	8,7
janv.-16	265149	10203,29	5,3
févr.-16	244 374	9216,61	5,6
mars-16	226 188	8582,46	6,2
avr.-16	168 072	6346,76	8,4
mai-16	20 887	1383,76	13,3
juin-16	0	682,04
juil.-16	0	682,17
août-16	0	682,17
sept.-16		682,17

## élec mois
Caractéristiques fournitures :
			Puissance souscrite :	180	kW
			part heures creuses :	42%	du temps (dimanche + a priori 22h-6h)
			ex traif vert (poste de transfo)

Profil de la consommation :

		moins de conso été, normal : éclairage, moins de personnes en moyenne, arrêt chauffage…					tendance baisse P max (max ou HC) avec possibilité baisse PS
		mais % HC plus important : le talon baisse moins vite que les pointes, voire augmente

Données source :
		kWh total	kWh HC	% HC	Pmax	Pmax HC	€TTC		PS
	janv.-14	51126	11889	23,3%	194	42			180
	févr.-14	44382	10974	24,7%	179	44			180
	mars-14	41483	12268	29,6%	162	42			180		Tarif MWh en € TTC
	avr.-14	40926	11326	27,7%	155	42			180		2013-14	121
	mai-14	35059	9921	28,3%	149	42			180		2014-2015	129
	juin-14	34935	10236	29,3%	128	38			180		2015-2016	124	en fait surtout 2016, à consolider avec 1 mois de plus
	juil.-14	34948	9888	28,3%	120	38			180
	août-14	33348	10191	30,6%	122	37			180
	sept.-14	36950	9734	26,3%	149	38			180
	oct.-14	43486	10688	24,6%	171	41			180
	nov.-14	42936	11310	26,3%	168	41	5946		180
	déc.-14	46038	10985	23,9%	171	40			180
	janv.-15	46427	10965	23,6%	178	41			180
	févr.-15	39850	10040	25,2%	156	42			180
	mars-15	41788	11451	27,4%	155	39			180
	avr.-15	36505	10042	27,5%	153	39			180
	mai-15	33131	10152	30,6%	136	39			180
	juin-15	34580	9424	27,3%	120	35			180
	juil.-15	33838	9985	29,5%	109	38			180
	août-15	32586	9818	30,1%	136	35			180
	sept.-15	35811	8757	24,5%	152	35			180
	oct.-15	42217	10065	23,8%	173	38			180
	nov.-15	43395	11147	25,7%	168	41			180
	déc.-15	44293	10902	24,6%	164	40	11998		180
	janv.-16	45775	11493	25,1%	174	42	5886		180
	févr.-16	41340	10181	24,6%	166	40		avoir 1549	180
	mars-16	41995	10828	25,8%	158	40		avoir 9240	180
	avr.-16	37573	10494	27,9%	136	40		avoir 4327	180
	mai-16	34712	9758	28,1%	155	39	19060		180
	juin-16	35959	9642	26,8%	148	39	4156		180
	juil.-16	33611	11187	33,3%	125	40	3905		180
	août-16	33241	10265	30,9%	100	38	3873		180
	sept.-16	37150	9916	26,7%	141	41	4293		180
	oct.-16					180
	nov.-16
	déc.-16

	Archives (EDF)
		kWh total
	janv.-04	59 478					janv.-10	49488
	févr.-04	64 098					févr.-10	44247
	mars-04	52 787					mars-10	46324
	avr.-04	47 792					avr.-10	39342
	mai-04	45 942					mai-10	39567
	juin-04	38 224					juin-10	41491
	juil.-04	35 686					juil.-10	38504
	août-04	43 127					août-10	36254
	sept.-04	51 122					sept.-10
	oct.-04	51 551					oct.-10	47414
	nov.-04	56 691					nov.-10	48735
	déc.-04	56799					déc.-10	95120
	janv.-05	47841					janv.-11	53113
	févr.-05	49154					févr.-11	47233
	mars-05	44117					mars-11	47855
	avr.-05	42801					avr.-11	41819
	mai-05	40980					mai-11	40002
	juin-05	36374					juin-11
	juil.-05	36111					juil.-11	36791
	août-05	41951					août-11	37075
	sept.-05	46094					sept.-11	40240
	oct.-05	48972					oct.-11	42973
	nov.-05	52873					nov.-11	47043
	déc.-05	52873					déc.-11	46528
	janv.-06	55988					janv.-12	49250
	févr.-06	48173					févr.-12	41265
	mars-06	50547					mars-12	42064
	avr.-06	41987					avr.-12	39074
	mai-06	38681					mai-12	38077
	juin-06	39415					juin-12	37407
	juil.-06	37302					juil.-12	35572
	août-06	35067					août-12	33848
	sept.-06	40775					sept.-12	37191
	oct.-06	46940					oct.-12	46488
	nov.-06	50845					nov.-12
	déc.-06	50870					déc.-12	92027
	janv.-07	54520					janv.-13	52953
	févr.-07	46197					févr.-13	45846
	mars-07	47846					mars-13	47087
	avr.-07	36817					avr.-13	44277
	mai-07	38152					mai-13	41439
	juin-07	37913					juin-13	40022
	juil.-07	36787					juil.-13	39294
	août-07	34591					août-13	33000
	sept.-07	37723					sept.-13	40216
	oct.-07	46932					oct.-13	46529
	nov.-07	46469					nov.-13	47147
					déc.-13	48203

## répart
Répartition électricité

	Secteurs usages	MWh/an	part
	"Talon" cdc 34 kW	298	64%
	Eclairage intérieur	84	18%
	Autres (dont info-bureautique)	84	18%
	Total	467	100%

	dans le talon peut-être une part relative aux agents (ordi, éclairages restés on...)
	mais dans le reste une part importante hors agent :
		éclairage ext
		éclairage circulation

	Zones	kW
	A	38
	B-C-D	40
	E	14
	Divers	8
	Total	100

	Pour mémoire répartition diag 2009 (erronée) :

## météo
Calcul et évolution des DJU (quantité de froid par année sous le seuil d'arrêt du chauffage) :

				années civiles	2013	2014	2015	2016
				janv	341,5	264,3	327	301,8
				fev	340,1	235,5	319,5	271,4
	Sélection température de non chauffage :			mar	324,1	217	243,6	274,4
		15		avr	192,4	129,3	115,3	198,3
				mai	127,4	76,9	66,4	67
				oct	76,1	79,8	126,8
				nov	241,5	175,7	134,4
				dec	312,7	303	194,2
				total	1956	1482	1527	1113
				saison chauffe	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
				total	1553	1630	1568	0

Données de la station de Valframbert :

	Tmoy mois		T° par jour	2013		2014		2015		2016
janv.-13	4		01-janv.	6,3	8,7	7,6	7,4	-1	16	7,6	7,4
févr.-13	3,1		02-janv.	5	10	9,4	5,6	4,9	10,1	8,5	6,5
mars-13	4,6		03-janv.	9,6	5,4	9,7	5,3	7,3	7,7	6,7	8,3
avr.-13	8,7		04-janv.	8,6	6,4	7,6	7,4	5,7	9,3	6,4	8,6
mai-13	11,1		05-janv.	6,4	8,6	6,6	8,4	3,5	11,5	7	8
juin-13	15,5		06-janv.	4,6	10,4	10,9	4,1	2,7	12,3	6,8	8,2
juil.-13	20,6		07-janv.	4,6	10,4	10,1	4,9	1,2	13,8	7	8
août-13	18,4		08-janv.	4	11	9,6	5,4	8,7	6,3	4,6	10,4
sept.-13	15,8		09-janv.	4,2	10,8	8,6	6,4	11,2	3,8	8	7
oct.-13	13		10-janv.	7,3	7,7	5,1	9,9	10,8	4,2	5,3	9,7
nov.-13	7		11-janv.	7	8	4,7	10,3	5,9	9,1	6,6	8,4
déc.-13	4,9		12-janv.	5,2	9,8	6,2	8,8	8,6	6,4	5,5	9,5
janv.-14	6,5		13-janv.	3,7	11,3	7,3	7,7	9,4	5,6	3,2	11,8
févr.-14	6,6		14-janv.	1,9	13,1	4,9	10,1	6,7	8,3	4,3	10,7
mars-14	8		15-janv.	1,7	13,3	7,7	7,3	8,4	6,6	1,7	13,3
avr.-14	10,7		16-janv.	-1,6	16,6	8,2	6,8	4,3	10,7	2	13
mai-14	12,6		17-janv.	-1,1	16,1	7,1	7,9	1,9	13,1	1,6	13,4
juin-14	16,7		18-janv.	-3,1	18,1	7,4	7,6	1,6	13,4	0,6	14,4
juil.-14	18,8		19-janv.	-1,4	16,4	4,6	10,4	2	13	-0,4	15,4
août-14	16,1		20-janv.	-0,8	15,8	1,9	13,1	-1,3	16,3	-0,3	15,3
sept.-14	16,2		21-janv.	0,4	14,6	3,8	11,2	1,2	13,8	-1,7	16,7
oct.-14	12,6		22-janv.	2,6	12,4	4,8	10,2	0,7	14,3	2,5	12,5
nov.-14	9,3		23-janv.	3,1	11,9	6,2	8,8	-0,8	15,8	5	10
déc.-14	5,4		24-janv.	1,9	13,1	5,7	9,3	2,3	12,7	7,3	7,7
janv.-15	4,4		25-janv.	-1,9	16,9	8,1	6,9	2,7	12,3	6,3	8,7
févr.-15	3,6		26-janv.	2,2	12,8	6,9	8,1	6,7	8,3	9,8	5,2
mars-15	7,2		27-janv.	6,2	8,8	4	11	5,6	9,4	10,5	4,5
avr.-15	11,2		28-janv.	6,8	8,2	4,7	10,3	6,4	8,6	6,2	8,8
mai-15	13		29-janv.	11	4	4,5	10,5	4,6	10,4	5,8	9,2
juin-15	16,8		30-janv.	11	4	4,1	10,9	3,1	11,9	8,5	6,5
juil.-15	18,9		31-janv.	8,1	6,9	2,7	12,3	3	12	10,3	4,7
août-15	18,9		01-févr.	7,9	7,1	6,6	8,4	2,8	12,2	11	4
sept.-15	13,6		02-févr.	4,1	10,9	4,4	10,6	1,3	13,7	9,3	5,7
oct.-15	10,9		03-févr.	3	12	5,7	9,3	0,3	14,7	5,7	9,3
nov.-15	10,6		04-févr.	8,8	6,2	5,5	9,5	1,2	13,8	7,1	7,9
déc.-15	8,7		05-févr.	3,9	11,1	6,9	8,1	1,4	13,6	9,2	5,8
janv.-16	5,3		06-févr.	3,9	11,1	8	7	-0,7	15,7	9,8	5,2
févr.-16	5,6		07-févr.	3,1	11,9	8,4	6,6	1,2	13,8	7,4	7,6
mars-16	6,2		08-févr.	2,3	12,7	7	8	4,5	10,5	9,1	5,9
avr.-16	8,4		09-févr.	2,2	12,8	5,1	9,9	2,6	12,4	6,2	8,8
mai-16	13,3		10-févr.	3,2	11,8	5,7	9,3	3,2	11,8	3,7	11,3
juin-16	16,1		11-févr.	5,1	9,9	3,8	11,2	2,3	12,7	2,1	12,9
juil.-16	18,6		12-févr.	3,5	11,5	4,5	10,5	0,7	14,3	4,5	10,5
août-16	19,2		13-févr.	1,7	13,3	5	10	5,2	9,8	6,9	8,1
sept.-16	17,2		14-févr.	4,5	10,5	7,9	7,1	5,5	9,5	5,5	9,5
oct.-16			15-févr.	5,9	9,1	8,2	6,8	5,2	9,8	3,2	11,8
nov.-16			16-févr.	1,8	13,2	6,1	8,9	3,3	11,7	1,6	13,4
déc.-16			17-févr.	3,2	11,8	6,7	8,3	5,3	9,7	-0,5	15,5
			18-févr.	2,8	12,2	5,6	9,4	2,5	12,5	1,7	13,3
			19-févr.	2,7	12,3	8,4	6,6	3,4	11,6	4,1	10,9
			20-févr.	2,2	12,8	9,6	5,4	6,2	8,8	10,2	4,8
			21-févr.	-1,5	16,5	6,5	8,5	3,3	11,7	10,2	4,8
			22-févr.	-1,5	16,5	6,9	8,1	3,4	11,6	9,9	5,1
			23-févr.	-1,1	16,1	8,6	6,4	6,6	8,4	6,3	8,7
			24-févr.	-0,2	15,2	9,1	5,9	4,5	10,5	4	11
			25-févr.	2,3	12,7	7,5	7,5	6,8	8,2	3,1	11,9
			26-févr.	2	13	5,3	9,7	9,2	5,8	3,3	11,7
			27-févr.	2,6	12,4	5,9	9,1	4,7	10,3	2,9	12,1
			28-févr.	1,5	13,5	5,6	9,4	4,6	10,4	3	12
			29-févr.					3,1	11,9
			01-mars	1,9	13,1	5,5	9,5	10,1	4,9	5,8	9,2
			02-mars	1,8	13,2	4,7	10,3	6,7	8,3	7,5	7,5
			03-mars	2,3	12,7	4,9	10,1	4,9	10,1	7,2	7,8
			04-mars	5	10	6,3	8,7	4,6	10,4	5,4	9,6
			05-mars	8,7	6,3	5,3	9,7	5,1	9,9	3,6	11,4
			06-mars	10,9	4,1	6	9	4,3	10,7	3,4	11,6
			07-mars	10,1	4,9	7	8	5,9	9,1	2,9	12,1
			08-mars	11,3	3,7	9,4	5,6	7,6	7,4	3,8	11,2
			09-mars	9,1	5,9	9,6	5,4	8,9	6,1	5,9	9,1
			10-mars	5,4	9,6	9,9	5,1	9,3	5,7	6	9
			11-mars	2,2	12,8	9,8	5,2	9,8	5,2	6,6	8,4
			12-mars	-2,8	17,8	9,5	5,5	8,5	6,5	4,6	10,4
			13-mars	-1,4	16,4	8,5	6,5	6,6	8,4	5,1	9,9
			14-mars	0,6	14,4	8,6	6,4	4,7	10,3	5,3	9,7
			15-mars	2,5	12,5	9,5	5,5	4,6	10,4	5,8	9,2
			16-mars	4,9	10,1	10,1	4,9	6,4	8,6	5,8	9,2
			17-mars	5,1	9,9	8,1	6,9	9,1	5,9	6,6	8,4
			18-mars	4,1	10,9	8,6	6,4	9,4	5,6	4,9	10,1
			19-mars	5,5	9,5	9,9	5,1	5,7	9,3	4,7	10,3
			20-mars	4,3	10,7	10	5	6,3	8,7	5,3	9,7
			21-mars	5,3	9,7	9,4	5,6	6,1	8,9	6,8	8,2
			22-mars	9,2	5,8	7,2	7,8	5,8	9,2	6,2	8,8
			23-mars	10,2	4,8	4,6	10,4	6	9	6,4	8,6
			24-mars	5,1	9,9	5,3	9,7	5,2	9,8	6,5	8,5
			25-mars	4,9	10,1	7,7	7,3	4	11	9,3	5,7
			26-mars	3,4	11,6	6	9	5,1	9,9	9,4	5,6
			27-mars	3	12	4,6	10,4	6,8	8,2	8,2	6,8
			28-mars	2,8	12,2	8,5	6,5	11,2	3,8	8,8	6,2
			29-mars	2,3	12,7	11,4	3,6	10,8	4,2	8,5	6,5
			30-mars	1,5	13,5	9	6	11,4	3,6	7,6	7,4
			31-mars	1,7	13,3	13,1	1,9	10,5	4,5	6,7	8,3
			01-avr.	2,9	12,1	12,6	2,4	7,5	7,5	6,6	8,4
			02-avr.	3,8	11,2	13,9	1,1	10,1	4,9	5,1	9,9
			03-avr.	3,6	11,4	11,6	3,4	9,5	5,5	11,1	3,9
			04-avr.	3,3	11,7	10,5	4,5	8,7	6,3	10,2	4,8
			05-avr.	2	13	10,4	4,6	5,5	9,5	9,2	5,8
			06-avr.	3,9	11,1	14,1	0,9	7,5	7,5	8,5	6,5
			07-avr.	4,6	10,4	13,9	1,1	9,2	5,8	6,5	8,5
			08-avr.	5,9	9,1	8,8	6,2	9,8	5,2	7,1	7,9
			09-avr.	8,4	6,6	8,8	6,2	11,9	3,1	6,3	8,7
			10-avr.	9,6	5,4	11	4	12,5	2,5	8	7
			11-avr.	10,8	4,2	11,2	3,8	10,6	4,4	9,9	5,1
			12-avr.	10,5	4,5	10,7	4,3	11,1	3,9	9,6	5,4
			13-avr.	10	5	9,7	5,3	12,4	2,6	11,1	3,9
			14-avr.	16,5	0	9	6	14,8	0,2	9,2	5,8
			15-avr.	13,9	1,1	8,7	6,3	16,6	0	11,7	3,3
			16-avr.	12,2	2,8	9,3	5,7	16	0	9,3	5,7
			17-avr.	16,3	0	11,8	3,2	13,6	1,4	5,6	9,4
			18-avr.	11,2	3,8	11,1	3,9	11,8	3,2	6,9	8,1
			19-avr.	7,6	7,4	7,9	7,1	10,6	4,4	9,4	5,6
			20-avr.	7,6	7,4	8,9	6,1	12,8	2,2	12,6	2,4
			21-avr.	7,7	7,3	9,7	5,3	14	1	14,4	0,6
			22-avr.	9,5	5,5	11,8	3,2	14,1	0,9	12,2	2,8
			23-avr.	11,5	3,5	10,8	4,2	13,9	1,1	8,2	6,8
			24-avr.	13,5	1,5	11,6	3,4	12,2	2,8	5,1	9,9
			25-avr.	16,7	0	11,3	3,7	13,3	1,7	7	8
			26-avr.	9,5	5,5	10,5	4,5	12	3	5,7	9,3
			27-avr.	5,8	9,2	9,9	5,1	9,4	5,6	4,5	10,5
			28-avr.	6,7	8,3	10,3	4,7	7,5	7,5	6,4	8,6
			29-avr.	7,4	7,6	9	6	8,9	6,1	7,5	7,5
			30-avr.	9,2	5,8	11,9	3,1	9,5	5,5	6,8	8,2
			01-mai	9	6	11,4	3,6	9,4	5,6	8,5	6,5
			02-mai	9,8	5,2	11,1	3,9	11,5	3,5	10,1	4,9
			03-mai	11,4	3,6	9,2	5,8	14,9	0,1	10,1	4,9
			04-mai	11,1	3,9	10,1	4,9	14,5	0,5	10,8	4,2
			05-mai	12,4	2,6	13,5	1,5	14	1	12,9	2,1
			06-mai	16,5	0	14,3	0,7	10,7	4,3	15,1	0
			07-mai	15,8	0	12,8	2,2	11	4	16,9	0
			08-mai	14,9	0,1	12	3	13,2	1,8	18,6	0
			09-mai	11,1	3,9	14,6	0,4	14,6	0,4	15,4	0
			10-mai	11,7	3,3	12,8	2,2	14,9	0,1	16	0
			11-mai	10,4	4,6	10,3	4,7	17,6	0	13,9	1,1
			12-mai	11,1	3,9	9,9	5,1	14,5	0,5	14,5	0,5
			13-mai	12,2	2,8	9,5	5,5	14,8	0,2	14,6	0,4
			14-mai	10,2	4,8	11,8	3,2	12,4	2,6	9,2	5,8
			15-mai	8,9	6,1	11,7	3,3	10,2	4,8	9,3	5,7
			16-mai	8,1	6,9	12,5	2,5	11,9	3,1	10,6	4,4
			17-mai	8,5	6,5	14,9	0,1	11,6	3,4	11,3	3,7
			18-mai	9,9	5,1	16,2	0	10,4	4,6	11	4
			19-mai	11,3	3,7	17,7	0	8,8	6,2	13,2	1,8
			20-mai	10,4	4,6	13,9	1,1	8,8	6,2	15,5	0
			21-mai	13,2	1,8	12,3	2,7	11,1	3,9	17	0
			22-mai	11,9	3,1	13,4	1,6	12,8	2,2	12,6	2,4
			23-mai	8	7	12,4	2,6	14,7	0,3	12,2	2,8
			24-mai	6	9	11,7	3,3	15,4	0	10,7	4,3
			25-mai	8	7	11,2	3,8	14,6	0,4	13	2
			26-mai	10,1	4,9	13,5	1,5	13,7	1,3	15,9	0
			27-mai	12,2	2,8	13,1	1,9	14,7	0,3	16,9	0
			28-mai	10,5	4,5	12,4	2,6	14,2	0,8	15,6	0
			29-mai	10,6	4,4	13,4	1,6	13,2	1,8	13,9	1,1
			30-mai	11,6	3,4	14,7	0,3	14	1	13,3	1,7
			31-mai	13,1	1,9	13,7	1,3	13,5	1,5	12,3	2,7

			01-oct.	15,7	0	18	0	10,7	4,3		15
			02-oct.	17,1	0	16	0	11,8	3,2		15
			03-oct.	18,6	0	14,9	0,1	13,1	1,9		15
			04-oct.	17,1	0	12,9	2,1	9,9	5,1		15
			05-oct.	14,8	0,2	9,8	5,2	14,6	0,4		15
			06-oct.	12,5	2,5	8,8	6,2	15,5	0		15
			07-oct.	13	2	12,5	2,5	12	3		15
			08-oct.	13,2	1,8	14,2	0,8	11,6	3,4		15
			09-oct.	13,8	1,2	14,7	0,3	9,3	5,7		15
			10-oct.	9,8	5,2	12,8	2,2	11,7	3,3		15
			11-oct.	8,5	6,5	11,8	3,2	11,5	3,5		15
			12-oct.	7,7	7,3	13	2	11	4		15
			13-oct.	7,3	7,7	12,6	2,4	8,9	6,1		15
			14-oct.	10,7	4,3	10,4	4,6	7,6	7,4		15
			15-oct.	11,2	3,8	12,6	2,4	6,8	8,2		15
			16-oct.	11,8	3,2	15,3	0	9,7	5,3		15
			17-oct.	13,4	1,6	15	0	10,5	4,5		15
			18-oct.	12,3	2,7	16,9	0	10,7	4,3		15
			19-oct.	13,2	1,8	15,8	0	9,5	5,5		15
			20-oct.	14,4	0,6	12,5	2,5	11	4		15
			21-oct.	15,8	0	12,5	2,5	7,8	7,2		15
			22-oct.	16	0	10,7	4,3	12,4	2,6		15
			23-oct.	15,3	0	11,2	3,8	11,6	3,4		15
			24-oct.	14,4	0,6	12	3	10,7	4,3		15
			25-oct.	16,1	0	12	3	9,3	5,7		15
			26-oct.	16,2	0	9,4	5,6	10	5		15
			27-oct.	14,1	0,9	9,6	5,4	13	2		15
			28-oct.	12,9	2,1	8	7	10,7	4,3		15
			29-oct.	8,8	6,2	11,8	3,2	12,3	2,7		15
			30-oct.	8	7	12,6	2,4	12,4	2,6		15
			31-oct.	8,1	6,9	11,9	3,1	11,1	3,9		15
			01-nov.	10,3	4,7	12	3	10,1	4,9		15
			02-nov.	13,2	1,8	13,3	1,7	9,2	5,8		15
			03-nov.	9,3	5,7	10,4	4,6	12,8	2,2		15
			04-nov.	9,2	5,8	6,7	8,3	13,3	1,7		15
			05-nov.	9,1	5,9	7,3	7,7	13,2	1,8		15
			06-nov.	14	1	5,3	9,7	15,7	0		15
			07-nov.	13,8	1,2	10,6	4,4	15,8	0		15
			08-nov.	10,6	4,4	9,7	5,3	14,6	0,4		15
			09-nov.	6,9	8,1	9,4	5,6	13,5	1,5		15
			10-nov.	8,3	6,7	4	11	11,1	3,9		15
			11-nov.	5,5	9,5	7,1	7,9	12,1	2,9		15
			12-nov.	9,6	5,4	10,4	4,6	10,4	4,6		15
			13-nov.	6,4	8,6	9,7	5,3	11,9	3,1		15
			14-nov.	5,7	9,3	11,5	3,5	9,3	5,7		15
			15-nov.	6,9	8,1	9,7	5,3	13	2		15
			16-nov.	5	10	8,9	6,1	13	2		15
			17-nov.	4,7	10,3	7,9	7,1	14,9	0,1		15
			18-nov.	3,7	11,3	8	7	13,2	1,8		15
			19-nov.	4,8	10,2	7,4	7,6	13,9	1,1		15
			20-nov.	2,7	12,3	8,3	6,7	10,6	4,4		15
			21-nov.	2,1	12,9	7,7	7,3	4,5	10,5		15
			22-nov.	3,4	11,6	10,2	4,8	3	12		15
			23-nov.	4,7	10,3	11	4	2,6	12,4		15
			24-nov.	5,9	9,1	8,9	6,1	4,9	10,1		15
			25-nov.	5,5	9,5	9,3	5,7	9,3	5,7		15
			26-nov.	5,8	9,2	10,3	4,7	7,6	7,4		15
			27-nov.	4,7	10,3	10	5	5,3	9,7		15
			28-nov.	3,2	11,8	11,5	3,5	6,5	8,5		15
			29-nov.	7,2	7,8	10	5	11	4		15
			30-nov.	6,3	8,7	7,8	7,2	10,8	4,2		15
			01-déc.	4,7	10,3	6,3	8,7	11,1	3,9		15
			02-déc.	5,5	9,5	6,1	8,9	9,8	5,2		15
			03-déc.	1,3	13,7	4,1	10,9	7,9	7,1		15
			04-déc.	4,8	10,2	2,3	12,7	8,1	6,9		15
			05-déc.	6,3	8,7	4,1	10,9	4,5	10,5		15
			06-déc.	5,9	9,1	3,2	11,8	9,8	5,2		15
			07-déc.	5,1	9,9	2,4	12,6	9,6	5,4		15
			08-déc.	2,3	12,7	4	11	8,3	6,7		15
			09-déc.	-0,3	15,3	4,1	10,9	3,1	11,9		15
			10-déc.	-0,3	15,3	8	7	1,5	13,5		15
			11-déc.	-0,7	15,7	7,6	7,4	6,2	8,8		15
			12-déc.	0,4	14,6	9,2	5,8	8,8	6,2		15
			13-déc.	2	13	3,5	11,5	5,7	9,3		15
			14-déc.	4,3	10,7	-1,1	16,1	5,8	9,2		15
			15-déc.	5,9	9,1	3,2	11,8	9,5	5,5		15
			16-déc.	6	9	6,6	8,4	13	2		15
			17-déc.	5,1	9,9	10,1	4,9	10,7	4,3		15
			18-déc.	6,9	8,1	11,7	3,3	11,9	3,1		15
			19-déc.	6,9	8,1	10,1	4,9	11,7	3,3		15
			20-déc.	4	11	7,6	7,4	10,7	4,3		15
			21-déc.	6,2	8,8	7,9	7,1	10,3	4,7		15
			22-déc.	9,2	5,8	9,2	5,8	11,6	3,4		15
			23-déc.	8,5	6,5	8,1	6,9	10	5		15
			24-déc.	9,2	5,8	9,2	5,8	10,1	4,9		15
			25-déc.	6,1	8,9	5,4	9,6	10,5	4,5		15
			26-déc.	5	10	2,7	12,3	8,8	6,2		15
			27-déc.	9,6	5,4	5,8	9,2	7,4	7,6		15
			28-déc.	6,5	8,5	0,5	14,5	7,8	7,2		15
			29-déc.	4,5	10,5	-1	16	9,2	5,8		15
			30-déc.	5	10	0,9	14,1	9,2	5,8		15
			31-déc.	6,4	8,6	0,2	14,8	8,2	6,8		15
Evolution DJU par année civile Evolution T° moyenne mensuelle Evolution DJU par saison de chauffe

## II
DIVERS & ARCHIVES

## consomgaz
CONSOMMATION GAZ
	2010		2011		2012		2013		2014		2015
PERIODES	Conso. 2010	Coût	Conso. 2011	Coût	Conso. 2012	Coût	Conso. 2013	Coût	Conso. 2014	Coût	Conso. 2015	Coût
29/10 au 28/11					143 675	8 417,54	185 353	11 752,14				7 726,45
29/11 au 28/12	319 059	14 883,34	359 250	19 129,47	207 708	12 555,79	258 174	16 744,70	NC	12 845,09		10 165,72
29/12 au 28/01	²	14 463,22	273 836	14 625,17	226 848	14 215,23	274 059	17 943,71			294 500	13 724,55
29/01 au 28/02	323 534	15 087,30	248 625	13 295,46	326 991	20 437,17	302 282	19 730,85			304 016	14 200,05
29/02 au 29/03	220 951	10 357,63	180 369	9 742,96		9 545,93	243 586	15 888,29			200 024	9 509,73
29/03 au 28/04	150 173	5 414,53	45 788	2 020,55		6 840,18	168 870	8 328,98			85 474	4 341,83
29/04 au 28/05	69 136	2 429,49	0	184,71		2 958,80	78 222	5 191,38	831 816	38 513,35	39 971	2 291,13
29/05 au 28/06	0	181,24	0		0	238,47	18 923	1 064,97			0	488,43
24/06 au 28/07	0	181,32	0	184,53	0	239,78	0	199,67		487,88
28/07 au 25/08	0	181,32	0	184,53	0	193,34	0	199,67		506,59
26/08 au 25/09	0	228,89	185	191,84	151	201,18	344	215,09		488,26
26/09 au 29/10	94 152	3 499,82	50 353	2 289,66	62 296	3 968,97	46 201	2 268,55		3 436,02
28/10 au 27/11	193 932	9 972,16			185 353	11 752,14	215 747	13 379,68
TOTAL	1 370 937	76 880,26	1 158 406	61 848,88	1 153 022	91 564,52	1 791 761	101 155,54	831 816	56 277,19	923 985	62 447,89

					62,7288150844

## consom.EDF
CONSOMMATION ELECTRICITE					6/11/15
PERIODES	KWH en 2004	Coût HT	KWH en 2005	Coût HT	KWH en 2006	Coût TTC	KWH 2007	Coût TTC	KWH 2010	Coût TTC	KWH 2011	Coût TTC	KWH 2012	Coût TTC	KWH 2013	Coût TTC	KWH 2014	Coût TTC	KWH 2015	Coût TTC	PERIODE
JANVIER (nov et dec)	68 108	6 345,00	56 799	5 407,00	52 873	6 091,80	50870	6005,95	49638	6371,37	95120	10276,14	46528	6833,53	92027	12667,54	56576	7200,7	42936	5946,1	Facture 2/12/2014
FÉVRIER (janvier)	59 478	5 561,00	47 841	4 683,00	55 988	6 415,89	54520	6429,77	49488	6423,73	53113	7052,41	49250	7183,07	52953	8086,89	38774	6009,34	46038	7130,12	Facture 2/01/2015
MARS (février)	64 098	5 059,00	49 154	4 070,00	48 173	5 633,89	46 197	5616,92	44247	5878,76	47233	6481,88	41265	6377,34	45846	6971,31	51126	7849,96	46427	7995,57	+622,25 TVA 2014/fact.payée HT			Facture 3/02
AVRIL (mars)	52 787	2 401,00	44 117	2 145,00	50 547	4 982,07	47846	4935,73	46324	5237,04	47855	5704,47	42064	5473,83	47087	6188,58	44382	6757,81	39850	6394,55	Facture 3/03
MAI (avril)	47 792	2 244,00	42 801	2 097,00	41 987	2 550,08	36817	2450,67	39342	3158,23	41819	3580,44	39074	3657,93	44277	4347,13	41483	5475,41	41788	5950,22	Facture 2/04
JUIN (mai)	45 942	2 202,00	40 980	2 048,00	38 681	2 446,72	38152	2510,18	39567	3157,41	40002	3484,58	38077	3595,51	41439	4015,67	40926	4380,26	36505	4007,4	Facture 2/05
JUILLET (juin)	38 224	1 966,00	36 374	1 901,00	39 415	2 470,95	37913	2506,45	41491	3259,56			37407	3564,96	40022	3901,17	35059	3733,5	33131	3700,02	Facture 2/06
AOÛT (juillet)	35 686	1 884,00	36 111	1 897,00	37 302	2 379,01	36787	2454,57	38504	3104,74	36791	3430,46	35572	3511,76	39294	3754,69	34935	3627,53	34580	3844,46	Facture 2/07
SEPTEMBRE (août)	43 127	2 121,00	41 951	2 085,00	35 067	2 340,28	34591	2400,39	36254	3109,47	37075	3582,40	33848	3417,60		3595,10	34948	3661,88	34948	3661,88	Facture 2/08
OCTOBRE (septembre)	51 122	2 352,00	46 094	2 248,00	40 775	2 561,25	37723	2479,44			40240	3694,66	37191	3616,25	40216	3982,82	33348	3403,85	32586	3748,66	Facture 2/09
NOVEMBRE (octobre)	51 551	4 244,00	48 972	4 056,00	46 940	2 791,05	46 932	2921,08	47414	3792,23	42973	3885,53	46488	4228,52	46529	4503,01	36950	3947,64	35811	4070,58	Facture 2/10
DÉCEMBRE (novembre)	56 691	5 417,00	52 873	5 093,00	50 845	5 170,04	46 469	4878,59	48735	5652,87	47043	5874,02					43486	4404,49
total	614 606	41 796,00	544 067	37 730,00	538 593	45 833,03	514 817	45589,74	481 004	49145,41	529264	57046,99	446764	51460,3	489690	62013,91	491993	60452,37	424600	56449,56
	TTC	49 988,00	TTC	45 116,00	TTC	45 833,03	TTC	45589,74	TTC	49145,41	TTC	57046,99	TTC	51460,3	TTC	62013,91	TTC	60452,37	TTC	56449,56
Coût Kwh				0,0693		0,0851		0,0886		0,1022		0,1078		0,1152		0,1266		0,1229		0,1329
	2004	614 606
	2005	544 067
	2006	538 593
	2007	514 817
	2008	0
	2009	0
	2010	481 004
	2011	529264

## consom.eau
CONSOMMATION EAU
PERIODE	REFERENCE	RELEVE/ESTIM. M3		COUT
ANNEE 2011
1er semestre (oct. - mars)	045058-00	300	R	894,00
	045059-00	330	R	1120,23
2ème semestre (avril - sept.)	045059-00	378	E	1283,38
	045058-00	357	E	1214,34
TOTAUX 2011		1365		4511,95
ANNEE 2012
1er semestre (oct. - mars)	045058-00	643	R	2204,59
	045059-00	564	R	1938,93
2ème semestre (avril - sept.)	045058-00	450	E	1571,41	1571,41avoir 1476,32
	045059-00	505	E	1757,28
TOTAUX 2012		2162		7472,21
ANNEE 2013
1er semestre (oct. - mars)	045058-00		R		446,38 avoir 1362,08
	045059-00	467	R	1646,6
2ème semestre (avril - sept.)	045058-00		E		2056,97Avoir 1440,96
	045059-00	437	E	1566,4
TOTAUX 2013		904		3213
ANNEE 2014
1er semestre (oct. - mars)	045058-00		E	2248,39
	045059-00	406		1488,76
2ème semestre (mars – oct)	045058-00	247	E	927,45
	045059-00	379		1399,00
TOTAUX 2014		1032		6063,6
ANNEE 2015
1er semestre (oct. - mars)	045058-00	666	R	2449,46
	045059-00	685		2518,01
2ème semestre (mars – oct)	045058-00		E
	045059-00
TOTAUX 2015		1351		4967,47

## cdc
	min talon hiver :	32	kW
	hypothèse 5 kW de moins l'été ce qui peut correspondre à arrêt pompes chauffage (mais attention résidu chauffage élec possible)
	reste donc	27	kW de talon absolu
	dont	6	kW LTx3
		3	kW clim pour évacuer chaleur
			éclairage sécurité, ventilation, autre informatique
			pertes transfo?

Résultats analyse :					11/11/2015	il se passe 2 choses
		kW					éclairage ext entre 6h et 21h qq heures matin et soir
30/10/2015	jusqu'à 6h	33					3,5 à 4 kW qui se maintiennent au dessus du talon en milieu de journée
	à 6h	40					c'est plus que parking sous-sol (1.3 kW si 50%)
	montée de 7h jusqu'à 8h30
	pic à 10h15	125
	creux à 12h45	65
	descente jusqu'à 20h	40
	plateau aurour de	37,5	avec +/- 5 kW de dispersion ce qui paraît élevé : CTA batterie élec bât E et autre chauffage élec

02/11/2015	idem sauf
	pic à 9h45	135
	creux à 12h45	82			suite	en effet toujours petit pic vers 10h (qq kW assez brefs)
	descente jusqu'à 20h	50
					13/11/2015	pic après-midi 16h30
03/11/2015	pic à 10h15	160
	creux à 12h45	90
	descente jusqu'à 20h	48
	puis descente progressive plateau jusqu'à 21h

04/11/2015	on retrouve
	descente jusqu'à 20h	40
	plateau aurour de	37,5

	semaine type demi-saison : chauffage mais besoins modéré

	semaine du 11/11 :

## T° 1
B1 -166 :	faible régul et programmation inopérante hors dernier week-end + froid (ensuite accumulation progressive de chaleur)
	excès de chaleur lorsque soleil, pas de régul spécifique en fonction apports externes

salle d'attente D2-74 : a priori pas exposé rayonnement solaire : régul + programmation 6h-18h
avec : excès de chaleur en période d'occupation, descente lente après 18h +						relance réduit week-end 24h trop tôt

T° retour sous-station E : 50 -55 °C en moyenne, program opéère semaine mais week-end froid différents : retour chaud durant week-end forid

## T°2
remise en route fin octobre, augmentation chauffage excessive vers le 5/11 avec ensuite excès constant de chaleur et pas de programmation

## installations
		Qté	Caractéristiques	P kW

	Chaudières De Dietrich	3	CFE 810, standard rendement 92%	580	th
	Brûleurs (1990)		WEISHAUPT G3/E1 modulant 90-630	630	th
	Récupérateur CH1		sur retour s/st CD
pompes chaufferie	pompe charge CH1
	pompe charge CH2
	pompe charge CH3
	pompe relevage
	départ bât A Nord		régulé
	départ bât A Sud		régulé
	départ bât B Nord		régulé
	départ bât B Sud		régulé
	départ salle conférence		T° constante
	départ sous-station CD		T° constante
	départ sous-station E		régulé + VEV
pompes sous-station CD	départ C Nord
	départ C Sud
	départ D est
	départ D ouest
pompes sous-station E	départ sud
	dépard nord
	départ est
salle conf	CTA CIAT 205		6000 m3/h air neuf (échange recyclage)	65	th	6000/15= 400 places alors que 150 places, 65 kW = dt 30°C pour 6000 m3/h
hall E	CTA CIAT major		CIAT major	?	élec
	Ventilation régie		?
	Ventilation sanitaires salle		120 m3/h
	Ventilation bât E		6000 m3/h
	Ventilation sanitaires
	LT1
	LT2
	LT3
	chauffe-eaux sanitaires	?	50l
éclairage	luminaires tubes fluo (BC)	2000	4x18 ou 2x58
	ascenseurs
	parking sous-sol		2x49W T5 et surtout 2x58W	1,3		si 50% on seulement

Ventilation
		Bat			kW nom.	commentaire

		E	Générale bat E	Bouches verrière atrium	2,2	arrêt moteur depuis mai 2016, pb courroie avant
			Sanitaires bat E	9 bouches (3x3 étages)	0,205	ratio de 0.37 W/m3/h si 30 m3/h par bouche
			Sanitaires accueil	8 bouches	0.07-0.03	intérêt bouche local chauffe-eau? Pertes chaleur et non existant dans autres locaux du même type
			Locaux personnel ménage	1 bouche		raccordement extracteur sanitaires accueil ou système séparé? A priori séparé selon inventaire Eiffage
			Amphi (sanitaires+…)	2 bouches sanitaires	?	peut-être autres bouches ailleurs
			Sanit. A sud	19 bouches	?
			Sanit. A nord	16 bouches	?
			Sanit. B/C paliers	12 bouches	?
			Sanit. C	16 bouches	?
			Sanit. D	12 bouches	?